## منو اصلی
BRAVO otomation control
|  |  |  | Heating control |  |  |  | مواردی که در صفحه اصلی دستگاه نمایش داده شوند
|  |  |  | Cooling control | ** | طرح اصلی صفحه اول و در حالت کلی قالب طراحی اتوماسیون با دستگاه تغذیه شبیه باشد
|  |  |  | Ventilation control | 1 | فرمان کنترلی در حالا اجرا
|  | Climate control |  | Humidity control
|  |  |  | Light control | 2 | آلارم های مهم و حیاتی
|  |  |  | Co2 cncentration control |  |  |  | period1 | optimal | period2 | optimal | period3 | optimal | ….
[5 empty] | 3 | میانگین دمای پریود ها
Control |  |  | VPD control |  | 4 | میانگین رطوبت پریود ها
|  |  |  | Leaf growth control | 5 | میانگین نور پریود ها
|  |  |  | Steam growth control | 6 | میانگین CO2 پریودها
Flower growth control
|  |  |  | Fruit growth control | 7 | wind speed
|  | Crop growth control |  | Root growth control | 8 | out Tem
[5 empty] | 9 | out relative humidity%
|  | irrigation control |  |  | 10 |  | Latitude/longitude
[5 empty] | 11 |  | otomation action | positive | negative
Custom |  | mist cooling or pad cooling on/off
Power off fan after pad power off/minute
DIF (day-night Tem Differential)
interaction light and Tem on /off
interaction light and CO2 on /off
interaction Tem and CO2 on /off
active monoxide (CO) sensor on/off
weather out |  | wind speed
wind direction
rain amount
out Tem
out relative humidity%
ZONE 1/2/3/4/5/6
| climate over view | current Tem
current RH%
current light
current Co2
max Tem 24h/48h/72h
min Tem 24h/48h/72h
max RH% 24h/48h/72h
min RH% 24h/48h/72h
max light 24h/48h/72h
max Co2 24h/48h/72h
min Co2 24h/48h/72h
Zone status display
Period division
| General setting | optimal temperature periods |  | Dry bulb temperature
Wet bulb temperature
optimal humidity periods
optimal light periods
optimal Co2 periods
Day and night periods
Date and time periods
VPD periods
Greenhouse Zoning
|  | equepmint grouping |  | Exhaust fans
vents
Circulating fans
heaters
boilers
curtains
foggers
graphs
machine learning
alarms
on/off manual
Note on L9: vll: مثلا نمایش داده شود که در حال cooling یا heating هستیم و یا اگر دوشرط همزمان انجام شده هردو نمایش داده شوند. هم چنین بخش های زیر که در Custom در حال اجرا باشد نمایش داده شوند DIF (day-night Tem Differential) interaction light and Tem on /off interaction light and CO2 on /off interaction Tem and CO2 on /off active monoxide (CO) sensor on/off
Note on D10: vll: یک توضیح کلی اینجا لازم است که ارئه شود که تمام این کنترل ها شاید در برخی گلخانه ها موجود نباشد. بنابراین بایستی در بحث خطاهایی که شاید در برخی قسمت ها اتفاق بیفتد توجه شود. برخی کنترل ها دو جانیه هستند یعنی بهم وابسته هستند اگر یک کنترلی به دلیل نبود تجهیزات لازم اجرا نشود خللی در کارکرد سیستم ندهد و مشکل فقط ناکارامدی سیستم در کنترل بهینه باشد نه اینکه با خطای این چنینی کل سیستم کار نکند
Note on L11: vll: مثلا وجود مونوکسید/باد شدید/ دمای خیلی بالا یا پایین/رطوبت خیلی بالا یا پایین
Note on M22: vll: این بخش بیشتر برای بخش هوش مصنوعی (یادگیری ماشین) در آینده لازم خواهد شد. چون میخواهیم داده های که ثبت شده است بر اساس طول و عرض جغرافیایی طبقه بندی و ذخیره شوند
Note on M23: vll: بخش یادگیری ماشین
Note on D25: vll: بصورت on/off این قسمت فعال خواهد شد که فقط یکی از گزینه ها انتخاب خواهد شد و این گزینه سیستمی که برای سرمایش هست را انتخاب می کند. در برخی گلخانه ها فقط سیستم مه پاش وجود دارد که هم در سرمایش استفاده می شود و هم در افزایش رطوبت. ولی در برخی گلخانه ها هم مه پاش وجود دارد و هم پد که در این صورت باید انتخاب کند که برای سرمایش کدام کار کند. اگر در این گلخانه پد انتخاب شود سرمایش با پد و افزایش رطوبت با مه پاش خواهد بود
Note on D26: vll: این گزینه به این خاطر هست که اگر پد درگلخانه استفاده می شود بعد از خاموش شدن آن مدتی فن ها روشن باشد تا پد ها خشک بشوند و شب ها برای جلوگیری از افزایش رطوبت خیس نمانند
Note on D27: vll: این گزینه هم توسط کاربر ابتدا فعال یا غیر فعال خواهد شد. اگر فعال شود دمای شبانه مطلوب دیگر داده واردشده توسط کاربر اجرایی نخواهد شد و در تمام قسمت هایی که لازم است بر اساس محاسبه خود به خود وارد شده و اجرا میشود. محاسبه هم به این صورت هست که در پایان پریود های روزانه یک پریودی بنام EDکه یک پریود مثلا نیم ساعته بین Dروز و E شب هست که در پریود EDدمای میانگین روزانه محاسبه شده و بعدععدی که کاربر به عنوان اختلاف دمای شب و روز (Dif) ارئه می دهد که( از رنج 0-15 درجه خواهد بود) از دمای میانگین روزانه کسر شده و دمای شب مشخص می شود
Note on D28: vll: رابطه متقابل نور و دما را نشان می دهد. اگر میانگین نور روزانه در پایان پریود روزانه 30% کمتر از نور مطلوب باشد فرمانی داشته باشیم که دمای مطلوب شبانه را 2 درجه کمتر و اگر 50% و بالاتر، کمتر بود دمای شبانه را 4 درجه کاهش دهد. و درصورت فعال شدن این شرط بر شرط DIF اولویت داشته باشد
Note on D29: vll: با فعال شدن این بخش در صورت وجود تزریق CO2 : 1: یک ساعت قبل از غروب خاتمه خواهد یافت حتی اگر به مقدار مطلوب هم نرسیم. 2: اگر شدت نور زیر 5000 لوکس باشد تزریقی انجام نخواهد شد حتی اگر مقدار CO2 از مطلوب هم پایین تر باشد
Note on D30: vll: با فعال شدن این بخش در صورتی که سیستم در حال خنک سازی با تهویه (توسط دریچه ها و فن های اگزاست ) و یا کنترل رطوبت با تهویه (کاهش رطوبت و یا افزایش رطوبت) باشد بایستی تزریقی انجام نشود چون با تهویه و باز شدن دریچه ها co2 تزریق شده از دست رس خارج می شود
Note on D31: vll: با فعال کردن این بخش بایستی مقدار مجاز و درصدی که بیشتر از آن باید تهویه انجام شود در صفحه باز شده وارد شود و درصورت اضافه شدن همانند شرایط تهویه شبانه دریچه ها باز و توسط فن ها تهویه شود تا به مقدار مجاز برسد.همچنین یک آلارم هم برای این شرایط داشته باشیم که مورد را هشدار جدی بدهد. چون وجود مونوکسید غیر طبیعی بوده و به دلیل خرابی در سیستم گرمایش اتفاق می افتد
Note on B33: این بخش بعنوان ایستگاه هوا شناسی بوده و برای نمایش داده های حاصله بر اساس سنسور های موجود خواهد بود که سنسور های لازم ارائه شده است
Note on D40: vll: حداکثر تعدادد زونی که برای گلخانه ها در نظر گرفته خواهد شد 6 زون است که بر حسب درخواست کاربر و مساحت گلخانه تعریف خواهد شد. چون برای هر زون سنسور های جداگانه خواهیم داشت بنابراین این قسمت توسط فروشنده برای کاربر باز خواهد شد که چند زون بتواند انتخاب بکند
Note on C41: vll: در این بخش اطلاعات هر زون گلخانه بر اساس سنسور های داخلی گلخانه که بعدا تقسیم بندی ان توضیح داده شده نمایش داده خواهد شد وهم چنین میانگین تمام سنسور ها نمایش داده خواهد شد . همچنین میتوان نشنان داد که در هر زون الان چه وضعیتی وجود دارد. مثلا در حالت heating هست یا cooling و یا ...
Note on D55: vll: تقسیم بندی زمانی 24 ساعت و فعال یا غیر فعال شدن آنها. حداکثر 6 پریود برای 24 ساعت که 4 پریود روزانه و 2 پریود شبانه.کاربر می تواند دو یا سه و یا همه پریود ها را بخواهد و زمان شروع و خاتمه هر پریود با تنظیم کاربر خواهد بود فقط ما یه فاصله زمانی کوتاه مثل 15 دقیقه یا نیم ساعت برای انتقال از یک پریود به پریود بعدی لحاظ کنیم و در دراین شرایط ترکیب دو پریود به کاربر نمایش داده شود. مثل اگر پریود اول A از ساعت 10-8 بود , پریود دوم B از ساعت 10-12. و ساعت فعلی 10.15 دقیقه بود AB نمایش داده شود
Note on D58: vll: برای پریود های تعریف شده دمای مطلوب توسط کاربر بتعریف خواهد شدولی ما میتوانیم رنجی برای آن تعیین بکنیم که داخل بازه تغییرات بدهند
Note on D60: vll: برای پریود های تعریف شده رطوبت نسبی مطلوب توسط کاربر تعریف خواهد شد ولی ما میتوانیم رنجی برای آن تعیین بکنیم که داخل بازه تغییرات بدهند
Note on D62: vll: برای پریود های تعریف شده شدت نور مطلوب توسط کاربر تعریف خواهد شد ولی ما میتوانیم رنجی برای آن تعیین بکنیم که داخل بازه تغییرات بدهند
Note on D64: vll: برای پریود های تعریف شده غلظت CO2 مطلوب توسط کاربر تعریف خواهد شدولی ما میتوانیم رنجی برای آن تعیین بکنیم که داخل بازه تغییرات بدهند
Note on D66: vll: برای پریود های تعریف شده توسط کاربر که گفتیم دو پریود برای شب و 4 پریود برای روز است. در این قسمت میتواند تنظیم کند که شروع پریود اول روز با طلوع خورشید و یا یک زمان مشخص قبل و یا بعد از طلوع باشد و یا شروع پریود شب با غروب خورشید و یا یک زمان مشخص قبل و بعد از غروب باشدو یا هر فاصله زمانی قبل و بعد از طلوع و غروب خورشید و یا باتنظیم پریود ها که خود کاربر ارائه می دهد تنظیم شود
Note on D68: تعریف تابستان و یا زمستان بر اساس تعریف کاربر و یا توسط خود سیستم و بصورت تقویمی که در هر دو روش 12 ماه سال به دو قسمت 6 ماه تقسیم خواهد شد
Note on D69: vll: vpd درخواستی کاربر برای هر پریود در این بخش وارد خواهد شد که براساس گیاه متفاوت است ولی رنجی که کاربر قادر به تغییر خواهد بود برای پریود های روزانه 0.4-1.6 و برای پریودهای شبانه 0.4-0.8 قابل تنظیم خواهد بود
Note on D72: vll: زون بندی گلخانه که حداکثر تا 6 زون خواهد بود یعنی مساحت گلخانه را می توان به 6 یا کمتر زون تقسیم کرد و برای هر زون سنسور های دما/نور/رطوبت و co2 جداگانه خواهیم داشت. البته میتوان این قسمت توسط فروشنده تنظیم شود که چند زون را برای مشتری باز کند.و یا تابلو برق بر اساس چه نوع تقسیم بندی قبلا کار شده بر اساس آن زون بندی نماید یک زون هم برای بیرون گلخانه در نظر میگیریم و حداکثر برای سیستم 7 زون خواهیم داشت. این زون بندی نشان می دهد که چند سنسور باکس وجود خواهد داشت
Note on D74: vll: حداکثر گروه بندی که برای تجهیزات در نظر گرفته خواهد شد 6 گروه خواهد بودکه بیشتر بر اساس تعداد و مساحت گلخانه توسط فروشنده تقسیم بندی خواهد شد
Note on F74: vll: این فن ها برای کنترل مواردی مختلفی مثل تهویه /خنک سازی/ و ... کاربرد خواهند داشت. بنابراین گروه بندی در تابلو اصلی گلخانه انجام خواهد شد و فروشنده اینجا فن ها را برای هر گروه بندی تعریف خواهد کرد.مثلا اگر 24 عدد فن داشته باشیم و با فرض اینکه در یک خط فن ها را قرار داده ایم و به 3 گروه تقسیم کرده ایم گروه 1: فن های شماره 1/4/7/10/13/16/19/22 گروه 2: 2/5/8/11/14/17/20/23 گروه 3: 3/6/9/12/15/18/21/24
Note on F76: vll: در حالت کلی دریچه های سقفی در برخی گلخانه ها دو طرفه و در برخی یک طرفه خواهد بود. در حالت دو طرفه پنجره ها هم موافق جهت باد و هم مخالف آن قرار دارند ولی در یک طرفه فقط در یک جهت قرار خواهند داشت. پس گروه بندی پنجره ها به دو نوع موافق و مخالف باد خواهد بود پنجره ها بر اساس درصد باز خواهند شد که در بخش های مختلف و فرمان های مختلف درصد باز شده متفاوت خواهد بود
Note on F78: vll: به دو نوع افقی (HAF)و عمودی (VAF) وجود دارند که توسط فروشنده در این بخش نوع و تعداد هرکدام تعریف خواهد شد که در هر گلخانه بیشتر از یک نوع این نوع فن ها استفاده می شود و بیشتر برای به حرکت در اوردن هوا داخل گلخانه استفاده می شود و گروه بندی آن ها بیشتر بر اساس نوع سیستم گرمایش است مثلا اگر بویلر باشد در یگ گروه خواهد بود و روشن شدن آنها نهایت با یک تاخیر چند ثانیه ای از دیگری خواهد بود ولی اگر هیتر خواهد بود تقسیم بندی این فن ها بهتر است با گروه بندی هیتر ها یکسان باشد
Note on F80: vll: هیتر ها هم می توانند بر اساس تعداد سنسور حداکثر تا 6 گروه ، گروه بندی شوند که با میانگین دمای حاصله از سنسور ها شروع به کار و خاموش خواهند شد که به جای تاخیر چند ثانیه ای یک شرطه هم خواهیم داشت میانگین سنسور ها محاسبه شده اگر از دمای مطلوب پایین تر بود روشن شوند و ترتریب روشن شدن از محلی باشد که سنسور آن کمترین دما را داشته.یعنی روشن شدن سیستم هیتر به ترتیب براساس خنک ترین محل گلخانه انجام شود
Note on F82: vll: این سیسنم بر اساس تعداد بویلر می تواند تا 6 گروه تقسیم بندی شود که توسط فروشنده گروه بندی خواهد شد. وقتی از بویلر استفاده می شود دمای آب داخل لوله های آب گرم هم میتواند ملاکی برای اندازه گیری دما باشد. وقتی دمای گلخانه پایین تر باشد و بخواهیم دما را افزایش دهیم بهتر است اینورتر در اول مسیر داشته باشیم که جهت تسریع در گرم شدن سرعت پمپ را افزایش داده تا سریعتر دما .را افزایش دهیم البته تهیه و اجرای اینورتر بر عهده مشتری خواهد بود
Note on F84: vll: این سیسنم بر اساس تعداد پرده داخلی گلخانه می تواند تا 6 گروه تقسیم بندی شود که توسط فروشنده گروه بندی خواهد شد
Note on F86: vll: این سیسنم بر اساس تعداد دستگاه مه پاش می تواند تا 6 گروه تقسیم بندی شود که توسط فروشنده گروه بندی خواهد شد
Note on B90: vll: در این بخش نمودار های بخش climate به صورت کامل و برای مدت معین مثلا 6 ماهه رسم شود و این قابلیت باشد که بازه ای را انتخاب و آن را بزرگ نمایی جهت استفاده بهتر از نمودار به کار برد.
Note on B92: vll: اون موضوعی که حضوری صحبت کردیم برای ثبت داده های چند ساله که بتوان بعدا از آن استفاده کرد هم میتوان در این بخش پیش بینی کرد و گزینه پاداش و یا تنبیه را در صفحه اول گذاشت که کاربر شرایط ایده ال را تایید بکند و در این قسمت ثبت شوند و این قسمت کد گذاری شود تا فقط فروشنده دسترسی داشته باشد
Note on B94: vll: در این بخش تمامی آلارم ها می تواند هم نمایش داده شده و هم بعد از پاک کردن توسط کاربر در حافظه دستگاه برای مدت معین مثلا 6 ماهه ثبت شود. شاید برخی الارم ها منجر شود که سیستم تا رفع مشکل کار نکند ولی اکثر الارم ها فقط جهت اطلاع رسانی خواهد بود
Note on B96: vll: در این بخش کاربر قادر خواهد بود تجهیزات را به صورت دستی و با گروه بندی انجام شده بصورت دستی روشن و خاموش کند

## کنترل گرمایش
heating control
Day Time
|  |  | period A |  | period B |  | period C |  | period D
|  |  | 10 | زمان طلوع | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 15
A | روز
A-1 | دمای مطلوب برای پریود روزانه ثبت شده در قسمت general setting |  | 25 |  | 24 |  | 26 |  | 25 |  | کامنت ها فقط در پریود اول آورده شده که برای تمام پریود ها یکسان است
A-2 | درصد پایین دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب جهت روشن شدن سیستم گرمایش در فصل زمستان که قبلا تعریف شده است |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5%
A-3 | P-band | (اختلاف بین دمای مطلوب و دمای وضعیت فعلی جهت خاموش شدن) | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2
Night Time
|  |  | period E |  | period D
|  |  | 24 | زمان غروب | طلوع خورشید | 24
B | شب
B-1 | دمای مطلوب برای پریود شبانه ثبت شده در قسمت general setting |  | 18 |  | 16
B-2 | درصد پایین دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب جهت روشن شدن سیستم گرمایش در فصل زمستان که قبلا تعریف شده است |  | 5% |  | 5%
B-3 | P-band | (اختلاف بین دمای مطلوب و دمای وضعیت فعلی جهت خاموش شدن) | 1 |  | 0
روشن شدن سیستم گرمایش وقتی که هیتر باشدبه ترتیب از زون هایی شروع شود که دمای پایین تری دارند و شاید با روشن شدن دو تا از گروه بندی ها دمای میانگین اصلاح شد و سایر گروه ها نیاز به روشن شدن نداشته باشند
روشن شدن سیستم گرمایش وقتی که بویلر باشد کل سیستم یکپارچه بوده و کل مجموعه گرم خواهد شد ولی در بخش هیتر اگر مثلا دو گروه روشن شوند و لی باز به دمای مطلوب نرسیم گروه سوم و ... روشن می شوند ولی در بویلر توسط اینورتر جریان اب گرم در لوله ها با سرعت بیشتر و همچنین با افزایش دمای آب همراه خواهد بود. حداقل دمای تنظیم برای آب 35 درجه است که در صورت نیاز به افزایش دما این دما هم بایستی افزایش یابد که تا 60-90 درجه هم قابل تغییر است
در سیستم بویلر بایستی بخشی اضافه بکنیم که دمای آب را داخل لوله های سیستم آب گرم و سرعت حرکت آن را تنظیم بکند یعنی کنترل اصلی توسط دمای هوا می باشد ولی تحقق آن با تغییر این دو مورد امکان پذیر خواهد بود
Note on H7: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I7: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H9: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on B10: vll: کاربر درصدی به عنوان درصد کمتر از دمای مطلوب تعریف می کند که در این شرایط سیستم گرمایش روشن شود مثلا اگر 5 درصد اعلام بشود مفهوم آن این است که 5 درصد از دمای مطلوب کمتر بود یعنی 23.75 درجه گرمایش روشن شود
Note on H10: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 5-100 درصد
Note on B12: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on C12: vll: این گزینه به این خاطر هست که با یک اختلاف دمایی سیستم گرمایش از دمای مطلوب خاموش شود چون در سیستم آب گرم اگر در 24 درجه خاموش شود به خاطر گرمی آب داخل لوله ها دما بعد از خاموشی به 25 که مطلوب هست می رسد. البته اگر روی صفر باشد در همان دمای مطلوب سیستم گرمایش خاموش خواهد شد ولی اگر عدد 2 تعریف شود در 23 درجه خاموش خواهد شد
Note on H12: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 3-0درجه
Note on H18: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I18: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on J18: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H20: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on B21: vll: کاربر درصدی به عنوان درصد کمتر از دمای مطلوب تعریف می کند که در این شرایط سیستم گرمایش روشن شود مثلا اگر 5 درصد اعلام بشود مفهوم آن این است که 5 درصد از دمای مطلوب کمتر بود یعنی 23.75 درجه گرمایش روشن شود
Note on H21: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 5-100 درصد
Note on B23: vll: ین بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on C23: vll: این گزینه به این خاطر هست که با یک اختلاف دمایی سیستم گرمایش از دمای مطلوب خاموش شود چون در سیستم آب گرم اگر در 24 درجه خاموش شود به خاطر گرمی آب داخل لوله ها دما بعد از خاموشی به 25 که مطلوب هست می رسد. البته اگر روی صفر باشد در همان دمای مطلوب سیستم گرمایش خاموش خواهد شد ولی اگر عدد 2 تعریف شود در 23 درجه خاموش خواهد شد
Note on H23: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 3-0درجه

## کنترل سرمایش
Cooling control
Day Time
در این سیستم برای خنک سازی ابتدا فقط دریچه ها روشن می شود تا به دمای مطلوب برسیم ولی اگر دما بالاتر رفت در مرحله دوم فن ها جهت خنک سازی استفاده خواهد شد و اگر باز هم به دمای مطلوب نرسیدیم دراین مرحله یا سیستم مه پاش و یا سیستم پد فعال خواهد شد و درحالت شب فقط دریچه ها و فن ها جهت خنک سازی استفاده خواهد شد
|  |  |  | period A |  | period B |  | period C |  | period D
|  |  |  | 10 | زمان طلوع | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 15
A | روز
A-1 | دمای مطلوب برای پریود روزانه ثبت شده در قسمت general setting |  |  | 25 |  | 24 |  | 26 |  | 25 |  | کامنت ها فقط در پریود اول آورده شده که برای تمام پریود ها یکسان است
A-2 | درصد بالای دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب جهت باز شدن دریچه ها در فصل تابستان که قبلا تعریف شده است |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5%
A-3 | P-band | (اختلاف بین دمای مطلوب و دمای وضعیت فعلی جهت بسته شدن دریچه ها) |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2
[12 empty] | شرط 1 | با روشن شدن فن ها دریچه ها هم بایستی باز باشند
A-4 | درصد بالای دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب جهت روشن شدن فن های اگزاست در فصل تابستان که قبلا تعریف شده است |  |  | 10% |  | 11% |  | 5% |  | 5%
A-5 | P-band | (اختلاف بین دمای مطلوب و دمای وضعیت فعلی جهت خاموش شدن فن ها) |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | شرط 1 | با روشن شدن مه پاش دریچه ها بسته خواهد شد و فن های اگزاست خاموش خواهند شد
[12 empty] | شرط2 | اگر بعد از کار کردن مه پاش درصد رطوبت نسبس بالاتر رود روند تهویه از بخش کنترل تهویه فعال شود که دوباره دریچه ها را باز خواهد کرد و در صورت نیاز فن ها را هم روشن خواهد کرد و مه پاش خاموش خواهد شد. و بعد ازتخلیه و متعادل شدن رطوبت نسبی مجدد این چرخه ادامه خواهد داشت
A-6 | درصد بالای دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب جهت روشن شدن سیستم مه پاش در فصل تابستان که قبلا تعریف شده است |  |  | 15% |  | 16% |  | 7% |  | 5% |  | شرط 3 | هر گاه مه پاش روشن می شود ولی p-band فعال نمی شود (یعنی به اندازه دلخواه خنک نمی شود) و یا رطوبت نسبی مثل شرط دوم افزایش نمی یابد تا کنترل تهویه روشن شود و مه پاش خاموش شودبایستی برای محافظت از دستگاه مه پاش حداکثر زمان روشن بودن و حداکثر زمان خاموش بودن تعریف بکنیم که اگر هیچ یک از شرایط برای خاموشی مهیا نشود مثلا بعد از 5 دقیقه مه پاش خاموش شود و بعد از مدت زمان استراحت مثلا حدود 5 دقیقه دوباره مه پاش جهت رسیدن به دمای مطلوب روشن شود
A-7 | P-band | (اختلاف بین دمای مطلوب و دمای وضعیت فعلی جهت خاموش شدن سیستم مه پاش) |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2
نوع سیستم خنک سازی باید مشخص شود که با مه پاش خواهد بود یا با پد که اگر از قسمت custom تنظیم شود در اینجا دیگری غیر فعال شود
A-8 | درصد بالای دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب جهت روشن شدن سیستم پد در فصل تابستان که قبلا تعریف شده است |  |  | 15% |  | 15% |  | 7% |  | 5% |  | شرط 1 | با روشن شدن سیستم پد دریچه ها بسته خواهد شدولی فن ها خاموش نخواهند شد و خاموش شدن پد فقط با p-band خواهد بود که بعد از خاموشی پمپ پد، فن ها ی اگزاست به مدت زمانی که کاربر در قسمت Custom تعریف کرده روشن می مانند و بعد خاموش می شوند
A-9 | P-band | (اختلاف بین دمای مطلوب و دمای وضعیت فعلی جهت خاموش شدن سیستم پد) |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2
Night Time
|  |  |  | period E |  | period D
|  |  |  | 24 | زمان غروب | طلوع خورشید | 24
B | شب
B-1 | دمای مطلوب برای پریود شبانه ثبت شده در قسمت general setting |  |  | 18 |  | 24
B-2 | درصد بالای دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب جهت باز شدن دریچه ها در فصل تابستان که قبلا تعریف شده است |  |  | 5% |  | 5%
B-3 | P-band | (اختلاف بین دمای مطلوب و دمای وضعیت فعلی جهت بسته شدن دریچه ها) |  | 1 |  | 0
B-4 | درصد بالای دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب جهت روشن شدن فن های اگزاست در فصل تابستان که قبلا تعریف شده است |  |  | 10% |  | 11%
B-5 | P-band | (اختلاف بین دمای مطلوب و دمای وضعیت فعلی جهت خاموش شدن فن ها) |  | 1 |  | 0
Note on H7: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I7: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H9: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on B10: vll: کاربر درصدی به عنوان درصد بیشتر از دمای مطلوب تعریف می کند که در این شرایط دریچه ها جهت خنک کردن هوا باز می شوند مثلا اگر 5 درصد اعلام بشود مفهوم آن این است که 5 درصد از دمای مطلوب بیشتر بود یعنی 26.25 درجه دریچه ها باز شوند
Note on H10: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 0-100 درصد
Note on B11: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on C11: vll: این گزینه به این خاطر هست که با یک اختلاف دمایی سیستم دریچه ها بسته شوند.. اگر دمای فعلی 26 و دمای مطلوب 25 باشد اختلاف دمای مطلوب از فعلی منفی یک خواهد بود و چون از رنج پایین تر است پس دریچه ها بسته نخواهد شد
Note on H11: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 3-0درجه
Note on H13: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 0-100 درصد عدد وارد شده باید بزرگتر و یا مساوی ردیف A-2 باشد
Note on B14: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on H14: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 3-0درجه نمی تواند از p-bandدریچه کوچکتر باشد
Note on H16: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 0-100 درصد عدد وارد شده باید بزرگتر و یا مساوی ردیف A-4 باشد
Note on B17: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on H17: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 3-0درجه نمی تواند از p-bandدریچه کوچکتر باشد
Note on H19: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 0-100 درصد عدد وارد شده باید بزرگتر و یا مساوی ردیف A-4 باشد
Note on B20: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on H20: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 3-0درجه نمی تواند از p-bandدریچه کوچکتر باشد
Note on H27: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I27: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on J27: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H29: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on B30: vll: کاربر درصدی به عنوان درصد بیشتر از دمای مطلوب تعریف می کند که در این شرایط دریچه ها جهت خنک کردن هوا باز می شوند مثلا اگر 5 درصد اعلام بشود مفهوم آن این است که 5 درصد از دمای مطلوب بیشتر بود یعنی 26.25 درجه دریچه ها باز شوند
Note on H30: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 0-100 درصد
Note on B31: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on C31: vll: این گزینه به این خاطر هست که با یک اختلاف دمایی سیستم دریچه ها بسته شوند.. اگر دمای فعلی 19و دمای مطلوب 18 باشد اختلاف دمای مطلوب از فعلی منفی یک خواهد بود و چون از رنج پایین تر است پس دریچه ها بسته نخواهد شد
Note on H31: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 3-0درجه
Note on H33: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 0-100 درصد عدد وارد شده باید بزرگتر و یا مساوی ردیفB-2 باشد
Note on B34: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on H34: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 3-0درجه نمی تواند از p-bandدریچه B-3 کوچکتر باشد. به این دلیل نمی تواند از p-band دریچه کمتر باشد که موقع خاموش شده فن ها دریچه ها هم بسته شود

## کنترل تهویه
| ventilation control |  |  | این دو بخش که کنترل باز شدن دریچه ها و فن های اگزاست می باشد بایستی در تمام مراحل کنترل اعم از سرمایش/ گرمایش/رطوبت و ... الویت داشته و به این طریق در آن ها هم انجام شود
A | کنترل باز شدن دریچه ها به تنهایی بر اساس سرعت باد
|  |  |  | دریچه های موافق جهت باد | دریچه های مخالف جهت باد |  |  | C | تنظیم کنترل باز شدن دریچه ها با روشن شدن فن های اگزاست بر اساس دما |  |  |  | جدول A و B بر جدول C الویت دارند
| تنظیم باز شدن دریچه ها | روز | رنج مجاز | درصد باز شدن دریچه ها |  | رنج مجاز |  |  | تنظیم روشن شدن فن های اگزاست و دریچه ها | روز |  | درصد باز شدن دریچه ها |  |  | روشن شدن فن ها بر اساس گروه بندی
| سرعت باد (KM/H) | [7 empty] | اختلاف دمای بیرون و داخل (Tem out-in) |  | رنج مجاز |  |  | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5 | گروه 6
| 0-20 |  | 0-100% | 60% | 60% | 0-100% |  |  | 0-5 درجه |  | 0-100% | 50 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
| 21-30 |  | 0-100% | 60% | 40% | 0-50% |  |  | 6-10 درجه |  | 0-100% | 70 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
| 31-40 |  | 0-50% | 40% | 40% | 0-50% |  |  | 11-15 درجه |  | 0-100% | 100 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
| 41-50 |  | 0-10% | 10% | 20% | 0-20%
| بالای 50 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | تنظیم روشن شدن فن های اگزاست و دریچه ها | شب |  | درصد باز شدن دریچه ها |  | روشن شدن فن ها بر اساس گروه بندی گروه 2: روشن شدن فن ها بر اساس گروه بندی
|  |  |  | دریچه های موافق جهت باد | دریچه های مخالف جهت باد |  |  |  | اختلاف دمای بیرون و داخل (Tem out-in) |  | رنج مجاز |  |  | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5 | گروه 6
[9 empty] | 0-5 درجه |  | 0-50% | 50 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
| تنظیم باز شدن دریچه ها | شب | رنج مجاز | درصد باز شدن دریچه ها |  | رنج مجاز |  |  | 6-10 درجه |  | 0-50% | 70 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
| سرعت باد (KM/H) | [7 empty] | 11-15 درجه |  | 0-50% | 100 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
| 0-20 |  | 0-30% | 60 | 60 | 0-30%
| 21-30 |  | 0-30% | 60 | 40 | 0-15%
| 31-40 |  | 0-15% | 40 | 40 | 0-15%
| 41-50 |  | 0% | 10 | 20 | 0-10%
| بالای 50 |  | 0% | 0 | 0 | 0%
B |  | محدودیت سرعت باد برای روشن شدن فن های اگزاست بدون باز شدن دریچه ها | [6 empty] | این بخش در کنترل دما و یا رطوبت و ... در سایر قسمت ها نقشی ندارد و فقط جهت محافظت از پوشش پلاستیک گلخانه بوده که در شرایط سرعت باد بالا بایستی جهت وکیوم کردن پلاستیک و محافظت از آن فعال شود
| تنظیم روشن شدن فن های اگزاست | روز و شب |  | روشن شدن فن ها بر اساس گروه بندی
| سرعت باد (KM/H) |  | گروه 1 | گروه 2 | گروه 3 | گروه 4 | گروه 5 | گروه 6
| 31-40 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
| 41-50 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
| بالای 50 |  | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off
تنظیم کارکرد فن های سیرکوله
HAF and VAF
| کنترل سرمایش با شروع مه پاش | on/off
| با افزایش رطوبت نسبی به بالای رطوبت نسبی مطلوب شب و روز | on/off
| با روشن شدن سیستم گرمایش در روز یا شب | on/off
| کنترل سرمایش با دریچه ها | on/off
Note on F9: vll: بر اساس سرعت باد می توان درصد باز شدن پنجره ها را مشخص کرد که کاربر خود تنظیم خواهد کرد ولی برای هر قسمت رنجی جهت جلوگیری از بروز مشکلات بعدی گذاشته می شود که داخل آن رنج کاربر قادر به تغییر خواهد بود
Note on O9: vll: برای باز شدن دریچه ها و روشن شدن فن در هر فرمانی اعم از سرمایش و یا ...بایستی مطابق آین جدول اقدام شود که البته تنظیم باز شدن دریچه ها بر اساس باد بر این شرط اولویت دارد. یعنی ابتدا محدودیت سرعت باد و بعد محدودیت اختلاف دما برای باز شدن دریچه ها لازم .است مثلا اگر سرعت باد تا 20 کیلومتر است و درصد باز شده دیچه ها توسط کاربر 60 درصد وارد شده است و اگر برای روشن شدن فن ها هم سیستم بخواهد اقدام کند بایستی اختلاف دمای بیرون و داخل مقایسه شود اگر مثلا 0-5 درجه بود و درصد باز شده دریچه 50 قید شده بود منظور این است که 50درصد از 60 درصد قبلی را باز کند
Note on F11: vll: این داده ها فرضی است و کاربر وارد خواهد کرد
Note on F21: vll: بر اساس سرعت باد می توان درصد باز شدن پنجره ها را مشخص کرد که کاربر خود تنظیم خواهد کرد ولی برای هر قسمت رنجی جهت جلوگیری از بروز مشکلات بعدی گذاشته می شود که داخل آن رنج کاربر قادر به تغییر خواهد بود
Note on F23: vll: این داده ها فرضی است و کاربر وارد خواهد کرد
Note on B45: vll: با روشن شدن پمپ مه پاش روشن و با خاموش شدن آن خاموش خواهد شد
Note on B46: vll: با 10 % افزایش رطوبت نسبی نسبت به مطلوب روشن و با کاهش 10% کمتر از مطلوب خاموش شود
Note on B47: vll: با روشن شدن سیستم گرمایش روشن و با خاموش شدن آن خاموش خواهد شد ولی چون این زمان 8-9 ساعت می تواند طول بکشد میتوان در این قسمت یک تایم هم گذاشت که مثلا بعد از هر نیم ساعت کارکرد 10 دقیقه استراحت و بعد روشن شود.
Note on B48: vll: در صورتی که از بخش سرمایش، خنک سازی با باز کردن دریچه ها انجام بشود این سیستم هم می تواند روشن بشود و با بسته شدن دریچه ها خاموش شود. البته اگر خنک سازی بعد از بسته شدن دریچه ها به احتمال زیاد منجر به روشن شدن پمپ مه پاش شود که باز در آن مرحله هم این فن ها روشن خواهند شد ولی شاید زمانی باشد که نیاز به مه پاش نباشد و این فن ها با باز شدن دریچه ها کار بکنند

## کنترل رطوبت
Humidity control
Day Time
در این سیستم هم برای کاهش رطوبت اقدام خواهد شد و هم برای افزایش رطوبت که بخش اول برای کاهش رطوبت و بخش دوم برای افزایش رطوبت
|  |  | period A |  | period B |  | period C |  | period D
|  | بخش اول | 10 | زمان طلوع | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 15
A | روز
A-1 | دمای مطلوب برای پریود روزانه ثبت شده در قسمت general setting |  | 25
A-2 | درصد رطوبت نسبی روزانه مطلوب ثبت شده در قسمت general setting |  | 75%
A-3 | درصد بالای رطوبت نسبی میانگین سنسور ها از رطوبت نسبی مطلوب جهت کاهش رطوبت نسبی |  | 10%
A-4 | دمای میانگین سنسور ها |  | 27
A-5 | درصد رطوبت نسبی میانگین سنسورها
A-6 | رطوبت مطلق (Abs) در دمای مطلوب (optimal)
A-7 | رطوبت مطلق (Abs) در دمای فعلی داخل گلخانه ( In-side current)
A-8 | رطوبت مطلق (Abs) در دمای فعلی خارج گلخانه ( out-side current)
Night Time
|  |  | period E |  | period D
|  |  | 24 | زمان غروب | طلوع خورشید | 24
B | شب
B-1 | دمای مطلوب برای پریود شبانه ثبت شده در قسمت general setting |  | 18 |  | 18
B-2 | درصد رطوبت نسبی شبانه مطلوب ثبت شده در قسمت general setting |  | 75%
B-3 | درصد بالای رطوبت نسبی میانگین سنسور ها از رطوبت نسبی مطلوب جهت کاهش رطوبت نسبی |  | 10% |  |  |  |  | اگر رطوبت نسیبی با توجه به خواسته کاربر 10 درصد بالاتر از مطلوب باشد بایستی کاهش رطوبت انجام شود که برای کاهش رطوبت نسبی یا باید اضافی ان تخلیه و یا باید دما افزایش یابد
B-4 | دمای میانگین سنسور ها |  | 20 |  | 5%
B-5 | درصد رطوبت نسبی میانگین سنسورها |  | 80% |  |  |  | Abs inside current> Abs outside current | [6 empty] | Abs inside current<Abs outside current
B-6 | رطوبت مطلق (Abs) در دمای مطلوب (optimal) | [6 empty] | علامت بزرگتر | [6 empty] | علامت کوچکتر مساوی
B-7 | رطوبت مطلق (Abs) در دمای فعلی داخل گلخانه ( In-side current)
B-8 | رطوبت مطلق (Abs) در دمای فعلی داخل گلخانه ( out-side current)
[14 empty] | شرط 1: | اگر x یک عدد مثبت باشد سیستم گرمایش روشن شود و زمانی که X=0 شد و دمای فعلی میانگین از دمای مطلوب بالاتر بود سیستم گرمایش می تواند خاموش شود
[11 empty] | Abs in-x=y |  |  |  | ولی اگر X=0 نشود آلارم کم بودن دمای مطلوب شبانه نمایش داده شود تا کاربر در صورت تمایل دمای مطلوب شبانه را افزایش دهد
[8 empty] | یعنی تا رسیدن به y فن ها کار کنند و بعد خاموش شوند و اگر دمای | [5 empty] | شرط 2: | اگر x یک عدد منفی باشد سیستم گرمایش اگر روشن است خاموش شود و دریچه ها باز شده و فن ها روشن شود و تا زمانی که X=0 شد روشن بماند و بعد از آن فن ها خاموش و دریچه ها بسته شوند
[8 empty] | میانگین از مطلوب در این شرایط کمتر بود اگر سیستم گرمایش روشن نبود روشن شود | [6 empty] | همزمان با اجرای شرط 2 آلارم بالا بودن دمای مطلوب شبانه نمایش داده شود تا کاربر در صورت تمایل دمای مطلوب شبانه را کاهش دهد
Day Time
|  |  | period A |  | period B |  | period C |  | period D
|  | بخش دوم | 10 | زمان طلوع | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 15
| روز | (این بخش برای افزایش رطوبت و فقط برای پریود روزانه خواهد بود و این شرط زمانی اجرا خواهد شد که دمای فعلی از دمای مطلوب کمتر است و نیازی به خنک سازی توسط مه پاش نمی باشد. در این بخش مه پاش و یا باز کردن دریچه ها فقط برای افزایش رطوبت است نه خنک سازی)
A-1 | درصد رطوبت نسبی روزانه مطلوب ثبت شده در قسمت general setting |  | 60%
A-2 | درصد پایین رطوبت نسبی میانگین سنسور ها از رطوبت نسبی مطلوب جهت افزایش رطوبت نسبی |  | 10%
A-3 | P-band | (اختلاف بین رطوبت نسبی مطلوب و وضعیت فعلی جهت خاموش شدن سیستم مه پاش) | 10%
A-4 | درصد رطوبت نسبی میانگین سنسورهای داخل گلخانه (%RH in) | [10 empty] | اگر رطوبت نسیبی با توجه به خواسته کاربر 10 درصد پایین تر از مطلوب باشد بایستی افزایش رطوبت انجام شود که برای افزایش رطوبت نسبی یا باید از هوای بیرون که رطوبت بالایی دارد به داخل مکش شود و یا مه پاش روشن شده و رطوبت افزایش یابد
A-5 | درصد رطوبت نسبی میانگین سنسورهای بیرون گلخانه (%RH out)
RH in %> RH out%
علامت بزرگتر مساوی می باشد
در این شرایط مه پاش روشن خواهد شد و تا رسیدن به P-band رطوبت نسبی مطلوب ادامه خواهد داشت
RH in %< RH out%
علامت کوچکتر می باشد
در این شرایط درچه ها باز و فن ها جهت مکش هوای بیرون به داخل روشن خواهند شد و تا برابر RH in و RH out ادامه خواهد داشت و بعد از آن اگر باز میزان رطوبت نسبی پایین تر از مطلوب بود سیستم مه پاش روشن شود
1) فرمان تهویه (باز شدن پنجره ها و فن ها) با شرایط بخش کنترل تهویه
2) خاموشی فن ها و بسته شدن پنجره ها با دستور:
(Abs in-Abs out) x=
2
(Abs optimal -Abs in) x=
Note on H7: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I7: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H9: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H10: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H11: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 5-100 درصد
Note on H13: vll: توسط سنسور ها اندازه گیری و میانگین آن ها در این قسمت نمایش داده شود
Note on H14: vll: توسط سنسور ها اندازه گیری و میانگین آن ها در این قسمت نمایش داده شود
Note on H15: vll: رطوبت مطلق را بر اساس دمای مطلوب محاسبه خواهیم کرد
Note on H16: vll: رطوبت مطلق در دمای فعلی محاسبه و اینجا نمایش داده خواهد شد
Note on H17: vll: رطوبت مطلق در دمای فعلی محاسبه و اینجا نمایش داده خواهد شد
Note on H22: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I22: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on J22: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H24: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H25: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H26: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 5-100 درصد
Note on H28: vll: توسط سنسور ها اندازه گیری و میانگین آن ها در این قسمت نمایش داده شود
Note on H29: vll: توسط سنسور ها اندازه گیری و میانگین آن ها در این قسمت نمایش داده شود
Note on H30: vll: رطوبت مطلق را بر اساس دمای مطلوب محاسبه خواهیم کرد
Note on H31: vll: رطوبت مطلق در دمای فعلی محاسبه و اینجا نمایش داده خواهد شد
Note on H32: vll: طوبت مطلق در دمای فعلی محاسبه و اینجا نمایش داده خواهد شد
Note on H45: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I45: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H47: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H48: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 10-100 درصد
Note on B49: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on H49: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 30-0 درصد
Note on H50: vll: توسط سنسور ها اندازه گیری و میانگین آن ها در این قسمت نمایش داده شود
Note on H51: vll: توسط سنسور ها اندازه گیری و میانگین آن ها در این قسمت نمایش داده شود

## کنترل نور
Lighting control
Day Time
|  |  | period A |  | period B |  | period C |  | period D
|  |  | 10 | زمان طلوع | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 15
A | روز | سایه دهی
A-1 | نور مطلوب برای پریود روزانه ثبت شده در قسمت general setting با واحد لوکس |  | 1000 |  | 24 |  | 26 |  | 25 |  | کامنت ها فقط در پریود اول آورده شده که برای تمام پریود ها یکسان است
A-2 | درصد بالای سنسور نورداخلی از نور مطلوب جهت اجرای شیدینگ در فصل زمستان و تابستان که قبلا تعریف شده است |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5%
A-3 | P-band | (اختلاف بین نور مطلوب و نور وضعیت فعلی جهت بسته شدن( جمع شدن) پرده سایه انداز یا همان شیدینگ) | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 2
Night Time
|  |  | period E |  | period D
|  |  | 24 | زمان غروب | طلوع خورشید | 24
B | شب | نور دهی مصنوعی
B-1 | نور مطلوب برای پریود شبانه ثبت شده در قسمت general setting با واحد لوکس |  | 500 |  | 16
B-2 | درصد پایین سنسور نورداخلی از نور مطلوب جهت اجرای نور مصنوعی در فصل زمستان و تابستان که قبلا تعریف شده است |  | 5% |  | 5%
B-3 | P-band | (اختلاف بین نور مطلوب و نور وضعیت فعلی جهت خاموش شدن سیستم روشنایی مصنوعی) | 100 |  | 0
Note on H6: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I6: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on C7: vll: این مورد در برخی گلخانه های مدرن وجود دارد و شاید در برخی گلخانه ها موجود نباشد
Note on H8: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on B9: vll: کاربر درصدی به عنوان درصد بالاتر از نور مطلوب تعریف می کند که در این شرایط سیستم شیدینگ اجرا می شود مثلا اگر 5 درصد اعلام بشود مفهوم آن این است که 5 درصد از نور مطلوب بیشتر بود یعنی 1050لوکس پرده یا همان سیستم شیدینگ اجرا شود
Note on H9: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 5-100 درصد
Note on B11: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on C11: vll: این گزینه به این خاطر هست که با یک اختلاف نوری سیستم شیدینگ بسته شود (جمع شود)
Note on H11: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 500-100
Note on H17: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I17: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on J17: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on C18: vll: این مورد در برخی گلخانه های مدرن وجود دارد و شاید در برخی گلخانه ها موجود نباشد
Note on H19: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on B20: vll: کاربر درصدی به عنوان درصد بالاتر از نور مطلوب تعریف می کند که در این شرایط سیستم شیدینگ اجرا می شود مثلا اگر 5 درصد اعلام بشود مفهوم آن این است که 5 درصد از نور مطلوب بیشتر بود یعنی 1050لوکس پرده یا همان سیستم شیدینگ اجرا شود
Note on H20: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 5-100 درصد
Note on B22: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on C22: vll: این گزینه به این خاطر هست که با یک اختلاف نوری سیستم نور مصنوعی خاموش شود
Note on H22: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 300-0

## کنترل co2
CO2 control
Day Time
|  |  |  | period A |  | period B |  | period C |  | period D
|  |  |  | 10 | زمان طلوع | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 15
A | روز | تزریق CO2 (افزایش) | تزریق CO2 فقط برای روز است و در شب نیاز نخواهد بود
A-1 | CO2 مطلوب برای پریود روزانه ثبت شده در قسمت general setting با واحد ppm |  |  | 1400 |  | 24 |  | 26 |  | 25 |  | کامنت ها فقط در پریود اول آورده شده که برای تمام پریود ها یکسان است
A-2 | درصد پایین سنسور CO2 داخلی از CO2 مطلوب جهت اجرای تزریق CO2 در فصل زمستان و تابستان که قبلا تعریف شده است |  |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5%
A-3 | P-band | (اختلاف بین CO2 مطلوب و فعلی جهت خاموش شدن دستگاه تزریق CO2) |  | 100 |  | 0 |  | 2 |  | 2
Night Time
|  |  |  | period E |  | period D
|  |  |  | 24 | زمان غروب | طلوع خورشید | 24
B | شب | کاهش CO2
B-1 | حداکثر CO2 مجاز برای پریود شبانه ثبت شده در قسمت general setting با واحد ppm |  |  | 500
B-2 | درصد بالای سنسور CO2 داخلی از CO2 مجاز شبانه جهت روشن شدن دریچه ها و فن ها جهت تخلیه |  |  | 5%
B-3 | P-band | (اختلاف بین CO2 مجاز و فعلی جهت خاموش شدن فن ها و بسته شدن دریچه ها |  | 100
Note on I7: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on J7: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on D8: vll: این مورد در برخی گلخانه های مدرن وجود دارد و شاید در برخی گلخانه ها موجود نباشد
Note on I9: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on C10: vll: کاربر درصدی به عنوان درصد پایین از CO2مطلوب تعریف می کند که در این شرایط سیستم تزریق اجرا می شود مثلا اگر 5 درصد اعلام بشود مفهوم آن این است که 5 درصد از نCO2 مطلوب کمتر بود ی سیستم تزریق اجرا شود
Note on I10: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 5-100 درصد
Note on C12: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on D12: vll: این گزینه به این خاطر هست که با یک اختلاف نوری سیستم شیدینگ بسته شود (جمع شود)
Note on I12: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 200-0
Note on I20: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on J20: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on K20: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I22: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on C23: vll: درصورت اضافه بودن CO2 در شب مطابق با فرمان های تهویه شبانه فن ها و دریچه ها باز خواهند شد که ابتدا دریچه ها باز و بعد فن ها روشن خواهد شد ولی در هنگام بسته شدن ابتدا فن ها خاموش و بعد دریچه ها بسته خواهند شد
Note on I23: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 5-100 درصد
Note on C25: vll: این بخش فقط برای خاموش شدن سیستم کاربرد خواهد داشت و اجازه روشن شدن مجدد به این قسمت وابسته نباشد
Note on D25: vll: این گزینه به این خاطر هست که با یک اختلاف نوری سیستم شیدینگ بسته شود (جمع شود)
Note on I25: vll: قابل تنظیم توسط کاربر و از رنج 200-0

## VPD کنترل
VPD control
Day Time
این سیستم بایستی توسط کاربر فعال شود به نوعی میتوان گفت بخش هوشمند سیستم است و با فعال شده این بخش دیگر تنظیمات رطوبت / دما و ... از بخش climate control غیر فعال خواهد شد و فعال سازی آن ها با شرط های vpdخواهد بود
[7 empty] | period A |  | period B |  | period C |  | period D
[7 empty] | 10 | زمان طلوع | 13 | 10 | 15 | 13 | 17 | 15
A | روز
A-1 | دمای مطلوب برای پریود روزانه ثبت شده در قسمت general setting | [5 empty] | 25 |  | 24 |  | 26 |  | 25
A-2 | ( in) میانگین دمای سنسور ها داخل | [7 empty] | 5% |  | 5% |  | 5%
A-3 | (out) میانگین دمای سنسور ها خارج | [7 empty] | 0 |  | 2 |  | 2
A-4 | رطوبت نسبی مطلوب (RH%) برای پریود روزانه ثبت شده در قسمت general setting | [5 empty] | 60 |  | 24 |  | 26 |  | 25
A-5 | (RH%)( in) میانگین سنسور ها داخل | [7 empty] | 5% |  | 5% |  | 5%
A-6 | (RH%) (out) میانگین سنسور ها خارج | [7 empty] | 0 |  | 2 |  | 2
A-7 | vpd فعلی سنسور های داخلی
A-8 | vpd مورد انتظار بر اساس نوع گیاه
A-9 | نقطه شبنم محاسبه شده در دمای فعلی
Night Time
[7 empty] | period E |  | period D
[7 empty] | 24 | زمان غروب | طلوع خورشید | 24
B | شب
B-1 | دمای مطلوب برای پریود شبانه ثبت شده در قسمت general setting | [5 empty] | 18
B-2 | ( in) میانگین دمای سنسور ها داخل
B-3 | (out) میانگین دمای سنسور ها خارج
B-4 | رطوبت نسبی مطلوب (RH%) برای پریود شبانه ثبت شده در قسمت general setting | [5 empty] | 80
B-5 | (RH%)( in) میانگین سنسور ها داخل
B-6 | (RH%) (out) میانگین سنسور ها خارج
B-7 | vpd فعلی بر اساس سنسور های داخلی دما و رطوبت نسبی
B-8 | vpd مطلوب بر اساس نوع گیاه
B-9 | نقطه شبنم محاسبه شده در دمای فعلی
در برخی گلخانه ها پرده وجود نخواهد داشت که در این صورت ایرادی به اجرای برنامه وارد نشود
| شرط اول | vpdمطلوب>vpd محاسبه شده از سنسور های داخل |  |  |  | ابتدا دما (الف) را بررسی و بعد رطوبت نسبی (ب) را بررسی و بعد فرمان مناسب صادر شود |  |  |  | این شرط بیشتر در شب ها اتفاق خواهد افتاد
| A | الف | اگر دمای میانگین سنسور ها داخل 1-15% بالاترو یا مساوی دمای مطلوب باشد |  |  |  | ب |  | اگر رطوبت نسبی میانگین داخل بزرگتر مساوی میانگین خارج باشد | [5 empty] | باز کردن دریچه ها با شرط های بخش ventilation شبانه و بعد روشن شدن فن های اگزاست با شرط های بخش ventilation شبانه جهت تخلیه رطوبت و باز کردن پرده ( اگر موجود بود) جهت سایه اندازی و کاهش دما تا رسیدن به vpdمطلوب
[9 empty] | اگر رطوبت نسبی میانگین داخل کوچکتر از میانگین خارج باشد | [5 empty] | در این شرایط پرده باز خواهد شد و سیستم گرمایش تا رسیدن به vpdمطلوب روشن خواهد شد
| B | الف | اگر دمای میانگین سنسور ها داخل 1-5% کمتر از دمای مطلوب باشد |  |  |  | ب |  | اگر رطوبت نسبی میانگین داخل بزرگتر مساوی میانگین خارج باشد | [5 empty] | باز کردن دریچه ها با شرط های بخش ventilation شبانه و بعد روشن شدن فن های اگزاست با شرط های بخش ventilation شبانه جهت تخلیه رطوبت و باز کردن پرده ( اگر موجود بود) جهت افزایش دما تا رسیدن به vpdمطلوب
[9 empty] | اگر رطوبت نسبی میانگین داخل کوچکتر از میانگین خارج باشد | [5 empty] | در این شرایط پرده باز خواهد شد و سیستم گرمایش تا رسیدن به vpdمطلوب روشن خواهد شد
| C | الف | اگر دمای میانگین سنسور ها داخل 6-10% کمتر از دمای مطلوب باشد |  |  |  | ب | دیگر رطوبت نسبی ملاک نخواهد بود و پرده باز شده و سیستم گرمایش روشن خواهد شد و تا رسیدن به VPd مطلوب ادامه خواهد داشت
| D | الف | اگر دمای میانگین سنسور ها داخل بالای 10% کمتر از دمای مطلوب باشد |  |  |  | ب | با اینکه تو شرط C سیستم گرمایش روشن شده و در این بخش هم روشن است ولی چاره ای جز بازکردن دریچه ها و روشن شدن فن ها با شرط ventilation شبانه جهت تخلیه رطوبت را نداریم ولی دریچه ها و فن ها تا رسیدن به VPD مطلوب و حداکثر تا 20 درصد کاهش رطوبت نسبی روشن خواهند بود
| شرط دوم | vpdمطلوب<vpd محاسبه شده از سنسور های داخل |  |  |  | ابتدا دما (الف) را بررسی و بعد دمای (ب) را بررسی و بعد فرمان مناسب صادر شود |  |  |  | این شرط بیشتر در روز ها اتفاق خواهد افتاد
| A | الف | اگر دمای میانگین سنسور ها داخل 1-5% بالاترو یا مساوی دمای مطلوب باشد |  |  |  | ب |  | باز کردن پرده جهت سایه اندازی | [5 empty] | در برخی گلخانه ها پرده وجود نخواهد داشت که در این صورت ایرادی به اجرای برنامه وارد نشود و خود به خود مرحله B را اجرا کند یعنی فرض میکند اختلاف دما مابین 6-10 درصد است
| B | الف | اگر دمای میانگین سنسور ها داخل 6-10% بالاتر از دمای مطلوب باشد |  |  |  | ب |  | اگر دما میانگین داخل بزرگتر مساوی میانگین خارج باشد | [5 empty] | باز کردن دریچه ها با شرط های بخش ventilation روزانه تا رسیدن به vpdمطلوب
[9 empty] | اگر دما میانگین داخل کوچکتر از میانگین خارج باشد | [5 empty] | بستن نگه داشتن دریچه ها و اجرای بخش E
| C | الف | اگر دمای میانگین سنسور ها داخل 11-15% بالاتر از دمای مطلوب باشد |  |  |  | ب |  | اگر دما میانگین داخل بزرگتر مساوی میانگین خارج باشد | [6 empty] | روشن شدن فن ها با شرط های بخش ventilation روزانه به شرطی که مرحله B هنوز درحال اجرا باشد و دریچه ها بسته نشده باشن
[9 empty] | اگر دما میانگین داخل کوچکتر از میانگین خارج باشد | [5 empty] | بستن نگه داشتن دریچه ها و خاموش مانده فن ها و اجرای بخش E
|  |  |  | ** | توضیح اینکه در صورت اجرای مرحله B مرحله A ودر صورت اجرای مرحله C مرحله A و B هم فعال خواهد شد
| D | الف |  | اگر دمای میانگین سنسور ها داخل تا 20% کمتر از دمای مطلوب باشد |  |  | ب |  | اگر رطوبت نسبی میانگین داخل بزرگتر مساوی میانگین خارج باشد | [5 empty] | اجرای بخشE (مه پاشی)
[9 empty] | اگر رطوبت نسبی میانگین داخل کوچکتر از میانگین خارج باشد | [5 empty] | باز کردن دریچه ها و فن ها همزمان با شرط های بخش ventilation روزانه تا رسیدن به vpdمطلوب
اگر اختلاف دما بیشتر از 20%باشد دیگر مه پاشی انجام نخواهد شد
| E | اجرای مه پاشی | [5 empty] | روشن شدن مه پاش جهت تنظیم رسیدن به VPD مطلوب می باشد فقط جهت جلوگیری از اسیب به پمپ مه پاش به دلیل جلوگیری از بیشتر کار کردن این پمپ تحت فشار شرط زیر را داشته باشیم
برای محافظت از دستگاه مه پاش حداکثر زمان روشن بودن و حداکثر زمان خاموش بودن تعریف بکنیم که اگر هیچ یک از شرایط برای رسیدن به VPDمطلوب و در نهایت خاموشی مهیا نشود مثلا بعد از 5 دقیقه مه پاش خاموش شود و بعد از تایم کوتاه استراحت مثلا 5 دقیقه ای دوباره روشن شود تا مجدد سعی کند تا به VPDمطلوب برسیم
برای این بخش فروشنده دسترسی داشته یاشد تا بتواند در صورت نیاز این تایم را افزایش و یا کاهش دهد
Note on H7: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I7: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H9: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H13: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H18: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H19: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر.
Note on H24: vll: اعداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on I24: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on J24: vll: عداد فرضی هستن کاربر خود این ساعات شروع پریود ها را از بخش general setting تنظیم میکند
Note on H26: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H30: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on B34: vll: vpd براساس دما و رطوبت نسبی از جداول مربوط به vpd محاسبه و در این قسمت ارائه شود
Note on H35: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر. فقط در بخش general setting قابل تنظیم است
Note on H36: vll: غیر قابل تنظیم توسط کاربر.

## کنترل رشد برگ
leaf growth control
این موارد توسط کاربر در صورت نیاز فقط انتخاب می شود و فرامین به کاربر نشان داده نمی شود و فقط شرط لازم در بخش مورد نظر اعمال می شود
عوارض و ناهنجاری ها
A | برگهای انتهایی گیاه و ساقه به رنگ بنفش (ارغوانی)نسبتا بالایی تغییر رنگ می دهد |  | درجه حرارت شبانه مطلوب را 2 درجه افزایش دهیم
B | سفید مایل به خاکستری شده لبه برگها در اوایل بهار و پاییز |  | اگر تزریق CO2 در گلخانه وجود دارد کاهش یابد و اگر وجود ندارد تهویه اول صبح انجام شود
C | برگهای انتهایی گیاه طولشان کم شده است |  | درجه حرارت روزانه مطلوب را در اوج نور 2 درجه افزایش دهیم و دمای شبانه مطلوب هم 2 درجه کاهش دهیم
D

## کنترل رشد ساقه
Steam growth control
این موارد توسط کاربر در صورت نیاز فقط انتخاب می شود و فرامین به کاربر نشان داده نمی شود و فقط شرط لازم در بخش مورد نظر اعمال می شود
عوارض و ناهنجاری ها
A | ضخامت ساقه در قسمت انتهایی گیاه زیاد می شود |  | درجه حرارت روزانه مطلوب را در اوج نور 2 درجه افزایش دهیم و دمای شبانه مطلوب هم 2 درجه کاهش دهیم
B | ضخامت ساقه در قسمت انتهایی گیاه کم می شود |  | درجه حرارت روزانه و شبانه مطلوب را 2 درجه کاهش دهیم
C | متوقف شدن رشد مریستم انتهایی و عدم رشد برگ جدید |  | درجه حرارت شبانه مطلوب را 2 درجه افزایش دهیم
D
Note on C8: vll: نور زیاد است و گیاه رشد رویشی اضافی دارد
Note on C9: vll: نور کم است و سرعت رشد زایشی زیاد است

## کنترل رشد گل
flower growth control
این موارد توسط کاربر در صورت نیاز فقط انتخاب می شود و فرامین به کاربر نشان داده نمی شود و فقط شرط لازم در بخش مورد نظر اعمال می شود
عوارض و ناهنجاری ها
A | رنگ گلها کمرنگ می شود |  | vpd مطلوب ماکزیمم در سطح مجاز نیست و بالاتر است و بایستی کاهش یابد که با ین توصیف 10 درصد vpd max کاهش خواهد یافت
B | کاسبرگ ها به خوبی باز نمی شود و گلها چسبنده هستند |  | رطوبت اول صبح بیشتر است که باید تخلیه شود ویا دما افزایش یابد و در کل در اینجا هم Vpdمینیم کمتر است بنابراین با این شرایط vpd مطلوب Min را 10 د رصد افزایش خواهد یافت
C | گل ها نزدیک مریستم انتهایی تشکیل می شود |  | رشد زایشی بیشتر است که بایستی مهار شود بنابراین درجه حرارت روزانه مطلوب را در اوج نور 2 درجه افزایش دهیم و دمای شبانه مطلوب هم 2 درجه کاهش دهیم
D

## کنترل رشد میوه
fruit growth control
این موارد توسط کاربر در صورت نیاز فقط انتخاب می شود و فرامین به کاربر نشان داده نمی شود و فقط شرط لازم در بخش مورد نظر اعمال می شود
عوارض و ناهنجاری ها
A | گیاه در پیک باردهی و تولید میوه می باشد |  | دمای بهینه برای روز و شب را 2 درجه کاهش خواهیم داد
B
C
D

## کنترل آبیاری
irrigation control
این بخش به دو قسمت خواهد بود
|  |  | BRAVO Nutrition machine | BRAVO irrigation
این بخش فقط برای کنترل آبیاری با زمان بندی (آبیاری در تایم های معین 24 ساعته و به مدت زمان مشخص که کاربر تعریف میکند) خواهد بود که در دستگاه تغذیه آورده شده است. فقط تعداد شیربرقی تعریف خواهد شد که بهتر است در منو اصلی گروه بندی شود
این بخش بعد از کارکرد قطعی دستگاه تغذیه و کنترل اقیلم در آینده با هم مرتبط خواهند شد و فعلا نیازی به این کار نیست